- 第二部分

- 验收意见

安徽芯一信息材料有限公司第二代单晶用特种陶瓷制造项目

阶段性竣工环境保护验收意见

2021年5月22日，根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等相关文件要求，安徽芯一信息材料有限公司在本公司组织召开“安徽芯一信息材料有限公司第二代单晶用特种陶瓷制造项目”阶段性竣工环境保护验收会，成立了阶段性竣工环境保护验收工作组（以下简称“验收组”），验收组由安徽芯一信息材料有限公司（建设单位）、巢湖市亚庆环保科技有限责任公司东塘路分公司（委托验收单位）和3位专家共5人组成。验收组成员对本项目建设情况进行现场核查，听取了建设单位对项目环境保护自查情况的介绍及验收监测报告编制单位对验收监测报告主要内容的汇报，在审阅并核实了相关资料后，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、项目基本情况及主要建设内容

安徽芯一信息材料有限公司成立于2018年8月15日，主要从事超高温、高纯度半导体周边材料（包含热解氮化硼、热解石墨、热解石墨合金、碳化硅涂层）的研发、生产、销售及相关技术咨询服务等。安徽芯一信息材料有限公司于2018年8月1日租赁了“浩森产业园9号厂房”新建“第二代单晶用特种陶瓷材料制造项目”。项目总投资1342万元，占地总面积3500m2，建筑面积3000m2。项目建成8条生产线后将形成年产2英寸VGF坩埚2400套/年；3英寸VGF坩埚1600套/年；4英寸VGF坩埚1200套/年的生产能力。

项目主要建设内容： 1、主体工程：包括8条化学气相沉积生产线，建筑面积为3000m2。2、辅助工程，包括办公用房、食堂。3、公用工程，包括供水、排水、供电工程。4、储运工程：原材料仓库、成品堆放区。4环保工程，包括废气、废水、噪声和固废处理工程。

二、建设项目审批情况及验收进展情况

项目于2019年11月13日经巢湖市发展改革委员对第二代单晶用特种陶瓷制造项目备案，备案编码为2019-340181-30-03-029672。企业于2020年1月5日委托安徽绿环环保科技有限公司编制建设项目环境影响报告表，2020年6月19日巢湖市环境保护局以巢环审【2020】40号文对此进行了批复。

2021年5月，安徽芯一信息材料有限公司根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，委托巢湖市亚庆环保科技有限责任公司东塘路分公司对该项目开展阶段性竣工环境保护验收工作，并依据现场勘查和验收监测结果，编制了本项目的阶段性验收监测报告。

三、投资情况

项目总投资1342万元，其中环保投资54.8万元，环保投资占总投资的4.08%。

四、验收范围

本次验收为安徽芯一信息材料有限公司第二代单晶用特种陶瓷材料制造项目阶段性竣工环境保护验收（包含8条化学气相沉积生产线及配套设施）。

五、项目变动情况

经现场调查与建设单位核实，该项目企业名称、地点、工艺流程、主体建设内容、生产能力均与环评一致。因此该项目不存在重大变动，符合阶段性验收条件（只验8条化学气相沉积生产线）。

六、环保设施建设情况

①废水

本项目营运期废水包括真空炉冷却水循环使用，不外排；产品清洗废水经沉淀池沉淀后的废水；喷淋塔定期更换废水经中和池处理后的废水。食堂废水经隔油池处理后与员工生活污水经化粪池预处理后的废水。污水统一汇入厂区污水总排口。项目综合废水预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准接入市政污水管网，经巢湖市岗岭污水处理厂处理尾水达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）表1标准，其中未规定污染物指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准中A标准后排放后外排至裕溪河。

②废气

本项目运营后，主要废气为石墨模具产品机加工粉尘，机加工所有设备分别通过集气罩收集后由风机引入脉冲布袋除尘器处理后由一根不低于15m高的排气筒排放，未收集的部分无组织排放；端面抛光工序产生的粉尘，配备一台工业吸尘器收集，未收集部分无组织排放；化学气相沉积氯化氢废气，项目15条化学气相沉积炉产生的废气分别通过密闭管道收集后由风机引入碱液喷淋塔处理后，由一根不低于15m高排气筒排放。可有效减轻对大气的污染。

③噪声

本项目主要噪声源为石墨模具产品机加工设备、风机、循环水泵等设备产生的机械噪声，通过相应的降噪、距离衰减、和建筑物隔声后，本项目运营期间可以达标排放，即厂界东、西、南、北侧能达到噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。对附近敏感点和周边环境影响较小。

④固体废物

本项目运营后主要的固体废物为石墨模具残次品及机加工过程中产生的边角料、不合格产品、除尘器及吸尘器收集的粉尘、废原材料包装、废碳毡。石墨磨具残次品回用于生产，其他固体经收集后分类堆放于厂区石墨库。定期规范处置。废机油、废旧铅酸蓄电池、废润滑油存放至危废暂存间，统一收集后交由有资质的单位处理。可避免对环境造成影响。

七、环境保护设施调试效果

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》关于建设项目环境保护设施竣工验收监测的要求，验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数，如实记录能够反映环境保护设施运行状态的主要指标。

验收监测期间生产工况记录：阶段性验收监测期间，生产工况处于稳定运行。生产达到设计生产能力的75%或达到设计指标的75%以上的稳定工况条件下进行监测，且各项污染治理设施运行正常。

八、验收监测结果

项目阶段性验收监测期间，主体工程及污染治理设施运转正常，满足验收监测技术规范要求。

①废水

本项目营运期废水包括真空炉冷却水循环使用，不外排；产品清洗废水经沉淀池沉淀后的废水；喷淋塔定期更换废水经中和池处理后的废水。食堂废水经隔油池处理后与员工生活污水经化粪池预处理后的废水。污水统一汇入厂区污水总排口。项目综合废水预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准接入市政污水管网。监测结果表明项目废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级标准要求。

②废气

本项目运营后，主要废气为石墨模具产品机加工粉尘，机加工所有设备分别通过集气罩收集后由风机引入脉冲布袋除尘器处理后由一根不低于15m高的排气筒排放，未收集的部分无组织排放；端面抛光工序产生的粉尘，配备一台工业吸尘器收集，未收集部分无组织排放；化学气相沉积氯化氢废气，项目15条化学气相沉积炉产生的废气分别通过密闭管道收集后由风机引入碱液喷淋塔处理后，由一根不低于15m高排气筒排放。可有效减轻对大气的污染。监测结果表明，废气均达标排放。

③噪声

本项目运营期间达标排放，厂界东、西、南、北侧均满足噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

④固体废物

本项目运营后主要的固体废物为石墨模具残次品及机加工过程中产生的边角料、不合格产品、除尘器及吸尘器收集的粉尘、废原材料包装、废碳毡。石墨磨具残次品回用于生产，其他固体经收集后分类堆放于厂区石墨库。定期规范处置。废机油、废旧铅酸蓄电池、废润滑油存放至危废暂存间，统一收集后交由有资质的单位处理。可避免对环境造成影响。

九、验收结论

安徽芯一信息材料有限公司第二代单晶用特种陶瓷材料制造项目执行了环境影响评价制度、环境保护审查、审批手续完备，基本按照环评文件及批复的要求落实了污染防治措施，采取的污染防治措施效果良好，各类污染物达标排放，符合竣工环境保护验收的要求。因此安徽芯一信息材料有限公司第二代单晶用特种陶瓷材料制造项目阶段性竣工环境保护验收合格。

十、公司承诺

1、严格执行危废的各项管理规定，加强防渗等措施。规范一般固废场所建设，按固定法要求落实防扬散、防流失、防渗漏的三防措施。加强固废的环境管理。

2、应定期维护污染防治设施，确保正常运行。制定运维制度，并做好记录。

附：1.参会人员签到表；

2.建设项目竣工环境保护验收监测报告。

安徽芯一信息材料有限公司

2021年5月22日